**Проведены мониторинги школ искусств в г. Толочине и г.п. Коханово**

Работниками сектора надзора и профилактики Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в январе 2022 года проведены плановые мониторинги ГУО "Кохановская детская школа искусств" и ГУО "Толочинская детская школа искусств".

По результатам проведенных мониторингов был выявленных ряд нарушений требований пожарной безопасности:

"Толочинская детская школа искусств":

- не все работники, являющиеся членами пожарной дружины, лица задействованные в эвакуации людей при пожаре обеспечены самоспасателями;

- допускается применение на путях эвакуации в коридоре второго этажа отделочных материалов (напольное покрытие из линолеума, деревянная отделка стен) с неизвестными показателями пожарной опасности

- планы эвакуации не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям (отсутствуют указатели ручных пожарных извещателей на планах эвакуации с 1 и 2 этажа здания. Отсутствует указатель прибора приемно-контрольного со звуковой и световой сигнализацией на плане эвакуации с 1 этажа здания);

- под маршами эвакуационной лестничной клетки устроено помещение для хранения хозяйственного инвентаря;

- имеется перепад уровня пола на путях эвакуации в коридоре 1 этажа;

- противопожарные инструктажи проводятся не на должном уровне. Не все работники субъекта хозяйствования умеют применять первичные средства пожаротушения;

- отсутствуют указатели ручных пожарных извещателей;

- не обеспечено техническое обслуживание самоспасателя;

ГУО "Кохановская детская школа искусств":

- допускается применение на путях эвакуации в коридоре второго этажа отделочных материалов (напольное покрытие из линолеума) с неизвестными показателями пожарной опасности;

- отсутствует система пожарной сигнализации;

- замки на дверях расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, помещения с массовым пребыванием людей) не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

- не обеспечено техническое обслуживание самоспасателя.

В целом работа по обеспечению пожарной безопасности руководителями проводится. С положительной стороны стоит отметить наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

**Сектор надзора и профилактики Толочинского РОЧС**