**Работниками Толочинского РОЧС проведены мониторинги запланированные в феврале текущего года**

Работниками сектора надзора и профилактики Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в феврале 2022 года проведены плановые мониторинги государственного учреждения дополнительного образования «Толочинский районный центр детей и молодёжи», общежитий КДУП мелиоративных систем «Толочинское ПМС» и филиала ДСУ №63 ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

По результатам проведенных мониторингов был выявленных ряд нарушений требований пожарной безопасности:

ГУДО «Толочинский районный центр детей и молодёжи»:

- допускается применение на путях эвакуации в коридоре второго этажа отделочных материалов (дощатый пол) с неизвестными показателями пожарной опасности;

- на плане эвакуации с 1 этажа здания отсутствует указатель ручного пожарного извещателя, установленного у выхода из актового зала, приемно-контрольного прибора установленного в гардеробной. В инструкции к плану эвакуации указано на использование пожарных кранов, которые на объекте отсутствуют;

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям, определяемым МЧС;

- допускается хранение деревянных изделий, декораций, в служебном помещении на 1 этаже здания;

- лица задействованные в эвакуации людей при пожаре не обеспечены самоспасателями;

- отсутствует защитный плафон на светильнике в служебном помещении на первом этаже здания.

Общежитие КДУП мелиоративных систем «Толочинское ПМС»:

- не все места размещения огнетушителей обозначены соответствующими указателями;

- места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими указателями;

- в здании общежития отсутствуют (неисправны) устройства, автоматически закрывающие двери в лестничные клетки. Допускается фиксация дверей выходов в лестничную клетку в открытом положении;

- на путях эвакуации допускается применение покрытия пола (линолеум) с неизвестными пожароопасными свойствами;

Общежитие филиала ДСУ №63 ОАО «Строительно-монтажный трест №8»:

- не обеспечена перезарядка огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации;

- места размещения огнетушителей не обозначены соответствующими указателями;

- места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими указателями;

- в жилых комнатах отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара;

Руководителям вышеуказанных учреждений и организаций вручены рекомендации, определены сроки устранения выявленных нарушений. В целом работа по обеспечению пожарной безопасности руководителями проводится, однако проведение мониторингов показало, что руководству и должностным лицам следует более внимательно относиться к вопросам безопасности и не допускать формального отношения к выполнению требований нормативно правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также повысить требовательность с должностных лиц.

**Инспектор СНиП Толочинского РОЧС Сильченко М.А.**