В поле зрения спасателей – учреждения здравоохранения.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах: зданий больниц Толочинская центральная районная больница и Кохановская районная больница,государственного учреждения социального обслуживания "Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Коханово проведен мониторинг организации ОДО «ЭрфольгКом», обслуживающей пожарную сигнализацию на вышеуказанных объектах.

В ходе проведения мониторингавыявлено нарушение на объектеГУСО "Рацевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" в части того, чтоплановое техническое обслуживание в объеме регламента №1 проведеноне в полном объеме, не проведена проверка прохождения сигнала «Неисправность» и т.д. на основном и резервном источнике питания на  ПЦН «Молния».

Проведен контроль качества технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации и установлено, что на объекте имеется: «Журнал по техническому обслуживанию и текущему ремонту», «Журнал проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала», «Журнал учета вызовов», «Журнал учета неисправностей системы», имеются графики проведения технического обслуживания, утвержденные технические регламенты №1, №2. Страницы журналов пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями. Имеется инструкция для оперативного персонала, эксплуатирующего систему, распечатка помещений по шлейфам. Дежурный персонал проинструктирован по правилам содержания и эксплуатации систем пожарной автоматики специалистами обслуживающей организации с записями в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала. Своевременно проводится плановый контроль качества с соответствующими отметками в журнале ТО и составлением акта.

Система в работоспособном состоянии и находится в системе мониторинга диспетчеризации «Молния».

По результатам мониторинга руководителю ОДО «ЭрфольгКом» подготовлены и направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений в кратчайшие сроки.